ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням виконавчого комітету

Луцької міської ради

«_____»  ____________ 2018р.

№ _____________

Введено в дію з «____» ______ 2018р.

Заступник міського голови,

керуючий справами Ю.Г.Вербич

«_____»  ____________ 2018р.

ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Луцька

на 2018–2022 роки

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Державної екологічної

інспекції у Волинській області

________________________ О.В Ткачук

«_____»  _________________ 2018р.

М.П.

Головний державний санітарний лікар

м. Луцька, Луцького та Рожищенського

районів Волинської області

__________________ Л.О. Шведик

«_____»  ____________ 2018р.

М.П.

Директор КП «Луцькводоканал»

________________________ І.М. Корчук

«_____»  ___________________ 2018р.

М.П.

ЗМІСТ

| І | ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | 3 |
| --- | --- | --- |
| ІІ | ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ВИРОБНИКУ ТА СПОЖИВАЧІВ ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ ПОСЛУГАМИ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ М. ЛУЦЬКА | 10 |
| ІІІ | ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ СТІЧНИХ ВОД, ЯКІ СКИДАЮТЬСЯ ДО СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ М. ЛУЦЬКА | 16 |
| IV | ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСТИМИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У СТІЧНИХ ВОДАХ СПОЖИВАЧІВ | 20 |
| V. | ЗАХОДИ ВПЛИВУ У РАЗІ ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЩОДО СКИДАННЯ СТІЧНИХ ВОД ДО СИСТЕМ ЦЕНИТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ М. ЛУЦЬКА | 25 |
| VI | ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ЗА СКИДАННЯМ СТІЧНИХ ВОД ДО СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ М. ЛУЦЬКА | 27 |
| VIІ | ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ПЛАТИ ЗА СКИДАННЯ СТІЧНИХ ВОД ДО СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕ-ДЕННЯ М. ЛУЦЬКА ПРИ ПОРУШЕННІ ВИМОГ | 30 |
| VIІІ | ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ ПЛАТИ ЗА РОЗМІЩЕННЯ ОСАДІВ | 34 |
| ІХ | УМОВИ ПРИЄДНАННЯ І КОРИСТУВАННЯ СИСТЕМОЮ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ | 35 |
| Х | ПРАВИЛА І ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ РІДКИХ ВІДХОДІВ ВІД СПОЖИВАЧІВ, ЩО НЕ ПРИЄДНАНІ ДО СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ М. ЛУЦЬК | 38 |
| XI | ПОРЯДОК ВІДБОРУ ПРОБ СТІЧНИХ ВОД СПОЖИВАЧІВ | 43 |
| ДОДАТОК 1. ПЕРЕЛІК виробничих процесів, під час здійснення яких Споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод |  | 44 |
| ДОДАТОК 2. ПЕРЕЛІК забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення |  | 45 |
| ДОДАТОК 3. ДОПУСТИМИЙ ВМІСТ важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися як органічні добрива |  | 47 |
| ДОДАТОК 4. ФОРМА ДОЗВОЛУ на скидання стічних вод в систему централізованого водовідведення м. Луцька |  | 48 |
| ДОДАТОК 5 ФОРМА АКТУ відбору проб стічної води |  | 49 |
| ДОДАТОК 6 ВИМОГИ до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, для безпечного їх відведення та очищення на КОС |  | 52 |
| ДОДАТОК 7 ДОПУСТИМІ ВЕЛИЧИНИ показників якості стічних вод та ефективність видалення забруднень на спорудах біологічного очищення |  | 53 |

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Луцька на 2018 – 2022 роки (далі – Правила) розроблено відповідно до:

- Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017р. № 316 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.01.2018р. № 56/31508;

- Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативне скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017р.  № 316 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2018р.№ 56/31508 (далі – Порядок);

- Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», прийнятим Верховною Радою України від 25.06.1991р. (із змінами, внесеними згідно із Законом України від 23.05.2017р. № 2059-VIII);

- Водного Кодексу України, введеного в дію постановою Верховної Ради України № 214- ВР від 6 червня 1995р. (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2059-VIII від 23.05.2017р.);

- Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою КМУ від 25.031999р. № 465, (із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 07.08.2013р. № 748);

- Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008р. № 190, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.10.2008р. під № 936/15627, (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.03.2012р. № 131 та від 24.10.2012р. № 541);

- Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 05 липня 1995 року № 30;

- ДБН В 2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»;

- ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди»;

- Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць» від 17.03.2011 р., №145.

- Інструкції пpо поpядок pозpобки та затвеpдження гpанично допустимих скидів (ГДС) pечовин у водні об’єкти із звоpотними водами, Міністеpство охоpони навколишнього пpиpодного сеpедовища Укpаїни, Київ, 1994.

- інших актів нормативно-правового та наукового характеру, що регулюють відносини у сфері водовідведення.

1.2. Ці Правила розроблено з метою:

- захисту здоров’я персоналу систем збирання, відведення стічних вод та очисних споруд;

- запобігання псуванню обладнання систем водовідведення, очисних і суміжних з ними підприємств;

- гарантування безперебійної в межах регламентних норм роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів;

- гарантування, що скидання стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище;

- гарантування, що осад може бути утилізований, у безпечний і прийнятний для навколишнього середовища спосіб.

1.3. Ці Правила поширюються на суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод) (далі - Виробники), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди (далі - Споживачі).

1.4. Терміни, використані у цих Правилах, вживаються в таких значеннях:

арбітражна проба – частина контрольної проби, аналіз якої здійснюється за рахунок споживача за його незгоди з результатами аналізу контрольної проби, яку провів виробник;

Виробник - суб’єкт господарювання, який надає послуги з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод) в  розумінні даних Правил – комунальне підприємство «Луцькводоканал» (далі – КП «Луцькводоканал»);

водокористування – використання вод (водних об’єктів) для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючи право на забір води, скидання стічних вод та інші види використання вод (водних об’єктів);

водовідведення – відведення використаної води у водний об’єкт, у міську каналізацію або передача її іншим підприємствам для використання або очищення;

вимоги до скидання стічних вод – вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які споживач скидає до системи централізованого водовідведення м. Луцька, склад і зміст, порядок надання яких визначено цими Правилами;

головний каналізаційний колектор – трубопровід, до якого надходять  стічні води від збірних колекторів і районних насосних станцій;

договір - договір про надання послуг з питного водопостачання та/або водовідведення;

ДК - допустима концентрація забруднюючої речовини, г/м3;

залповий скид до системи централізованого водовідведення – скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у 20 разів допустимі величини показників, визначені в цих місцевих Правилах приймання, та/або з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного споживача;

зливальна станція (пункт) – спеціальне обладнання (стаціонарне чи пересувне) для прийому стічних вод, що вивозяться асенізаційним транспортом, до системи централізованого водовідведення стічних вод;

збірний колектор – трубопровід для приймання стічних вод з окремих каналізаційних випусків та транспортування їх у головний каналізаційний колектор;

каналізаційний випуск споживача – трубопровід для відведення стічних вод від будинків, споруд, приміщень та з території споживача в каналізаційну мережу;

каналізаційний колектор – трубопровід зовнішньої каналізаційної мережі для збирання й відведення стічних вод;

каналізаційна мережа – система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод;

каналізаційні очисні споруди (КОС) – комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням до водних об’єктів;

контрольний колодязь – колодязь на каналізаційному випуску споживача безпосередньо перед приєднанням до каналізаційного колектора Виробника або в іншому місці за погодженням із Виробником з вільним доступом Виробника до такого колодязя;

контрольна проба – проба стічних вод споживача (субспоживача), відібрана Виробником з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться до системи централізованого водовідведення виробника;

локальна каналізаційна мережа – система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод з території споживача;

локальні очисні споруди – споруди або пристрої для очищення стічних вод окремого споживача відповідно до вимог цих Правил;

об’єкт споживача – окремо розташована територія (споруда) споживача з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

популяційний еквівалент населеного пункту – навантаження стічної води органічними речовинами, що підлягають біологічному розкладенню, з п’ятиденним біохімічним споживанням кисню, що становить 60 грамів кисню на людину на добу;

Споживач – юридична особа незалежно від форм власності та відомчої належності, фізична особа - підприємець, фізична особа, яка здійснює діяльність без статусу юридичної особи, та скидає стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди, та яка уклала відповідний договір з Виробником;

субспоживач – суб’єкт господарювання, що скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через мережі Споживача за погодженням зі Споживачем і Виробником на підставі Договору зі споживачем та Виробником;

стічна вода – вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також та що утворилася внаслідок випадання  атмосферних опадів і потрапляє в мережі водовідведення Споживача через дощозбірники і колодязі, які розташовані на території Споживача;

стічна вода технологічного походження – стічна вода, що утворилася в процесі виготовлення продукції та/або надання послуг;

технічні умови на приєднання Споживача до системи централізованого водовідведення (Технічні умови; ТУ) – комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам щодо водовідведення;

якість стічних вод – сукупність фізико-хімічних, біохімічних та інших показників та концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах, що характеризують їх властивість.

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.10.2008 року за № 936/15627 (далі - Правила користування).

1.5. У цих Правилах приймання конкретизуються питання щодо:

1) відбору проб стічних вод на аналіз з урахуванням вимог та положень ДСТУ ISO 5667-2-2003 «Якість води. Відбір проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб»,

ДСТУ ISO 5667-3-2001 «Якість води. Відбір проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами»,

ДСТУ ISO 5667-10-2005 «Якість води. Відбирання проб. Частина 10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод»,

КНД 211.1.0.009-94 «Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних і технологічних вод»,

Правил користування;

2) оформлення процедури відбору проб, у тому числі форми супровідного документа, що складатиметься за результатом відбору проб, з фіксуванням інформації щодо відібраної проби (дата, час, місце відбору; вид, об’єм проби; тип матеріалу тари, його об’єм; процедура попередньої обробки проби; відомості про особу, яка відбирала пробу та особу(и), уповноважену(их) представляти Споживача, тощо).

1.6. Система централізованого водовідведення м. Луцька знаходиться в господарському віданні Виробника (комунального підприємства «Луцькводоканал»).

Система призначена для транспортування та очищення господарсько-побутових стічних вод від населення та виробничих стічних вод.

Система складається із каналізаційної мережі, каналізаційно-насосних станцій для транспортування стічних вод, та комплексу споруд біологічного очищення стічних вод.

1.7. В цих Правилах установлюються допустимі концентрації (далі - ДК) для кожної забруднюючої речовини, що може скидатися Споживачами в систему централізованого водовідведення, а також відображаються місцеві особливості приймання стічних вод Споживачів до системи централізованого водовідведення м. Луцька.

1.8. Правила відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затверджуються органами місцевого самоврядування та є обов’язковими для всіх Споживачів, яким Виробник надає послуги з водовідведення, та які розташовані на території м. Луцька і прилеглих територіях.

1.9. Виробник встановлює кожному конкретному Споживачу режими і нормативи скидання забруднюючих речовин у систему централізованого водовідведення м. Луцька, які визначаються  згідно з договором і не підлягають погодженню з місцевими органами Міністерства екології та охорони природних ресурсів та Міністерства охорони здоров’я України.

1.10. Виробник приймає стічні води Споживачів до комунальної або відомчої каналізації за умови, якщо каналізаційна мережа та очисні споруди каналізації мають резерв пропускної спроможності, показники якості стічних вод Споживача відповідають вимогам цих Правил та укладеного з Виробником договору на послуги водокористування (водопостачання та водовідведення – надалі Договір).

1.11. Кожний Споживач скидає стічні води в систему централізованого водовідведення м. Луцька через окремий випуск із обов’язковим улаштуванням контрольних колодязів. Об’єднання випусків стічних вод від кількох Споживачів дозволяється тільки після контрольного колодязя на випуску кожного Споживача.

1.12. Приймання до системи централізованого водовідведення рідких побутових відходів та виробничих стічних вод, які привозяться асенізаційним транспортом від Споживачів, здійснюється тільки через зливний пункт або встановлені органом місцевого самоврядування пункти зливу. Вивіз побутових відходів та виробничих стічних вод здійснюється Перевізником (Споживачем) згідно договору. Умови сплати за приймання та очищення таких стічних вод визначаються  згідно з договором.

1.13. Приєднання Споживача до систем централізованого водовідведення здійснюється згідно з вимогами пунктів 4.1 - 4.6 розділу IV Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Мінжитлокомунгоспу України від 27 червня 2008 року № 190 (далі за текстом – Правила користування).

1.14. Приймання стічних вод Споживачів до системи централізованого водовідведення м. Луцька або безпосередньо на КОС здійснюється виключно за Договорами та у відповідності до цих Правил.

ІІ. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ВИРОБНИКА ТА СПОЖИВАЧІВ ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ ПОСЛУГАМИ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ М. ЛУЦЬКА

2.1. Виробник повинен:

1) забезпечувати приймання, відведення і очищення стічних вод у межах розрахункових проектних показників системи централізованого водовідведення та КОС із дотриманням вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами;

2) здійснювати обстеження локальних очисних споруд і каналізаційної мережі Споживачів, вимагати від Споживачів надання інформації та документів щодо зазначених мереж і споруд, які перебувають на балансі Споживачів, їх технічного стану, в тому числі документів, що підтверджують проведення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів, хімічних реагентів, що використовуються Споживачами та спричиняють забруднення у стічних водах (сертифікати, переліки, проекти), вивозу та утилізації осадів стічних вод, вжиття заходів з метою дотримання якості та режиму скидання стічних вод згідно з вимогами цих Правил; інших відомостей та документації, яка не носить дозвільного характеру та стосується скидання стічних вод на об’єктах Споживачів;

3) установлювати кожному Споживачу вимоги щодо додержання певного режиму та нормативу скидання стічних вод з урахуванням діючих вимог водокористування при укладанні договорів із Споживачами на послуги водопостачання;

4) доводити Споживачам протягом місячного терміну після внесення змін до цих Правил зміни у вимогах до режимів, нормативів та якісних показників стічних вод Споживачів, що пов’язані із змінами лімітів на скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти;

5) контролювати якість, кількість і режим скидання стічних вод Споживачами;

6) вибірково контролювати  ефективність роботи локальних очисних споруд та вимагати їх налагодження або реконструкції для дотримання вимог цих Правил;

7) здійснювати раптовий (не погоджений зі споживачами заздалегідь) відбір контрольних проб.

Порядок та періодичність відбору проб визначаються Виробником в міру необхідності, але не рідше одного разу в шість місяців;

8) відключати Споживачів від систем водопостачання та водовідведення негайно після усного попередження у разі:

- загрози виходу з ладу систем централізованого водовідведення з вини Споживача,

- порушення технологічного режиму роботи КОС з вини Споживача,

- у разі самовільного приєднання Споживача до систем централізованого водовідведення та/або самовільного скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення Виробника;

- невиконання Споживачами умов укладеного з Виробником Договору, цих Правил та заходів з нормалізації якості, нормативів та режиму скиду стічних вод.

При цьому за збитки таких Споживачів Виробник відповідальності не несе. Підключення до систем водовідведення здійснюється після усунення обставин, що спричинили відключення;

9) у разі виявлення порушень Споживачами умов скидання стічних вод, вимог цих Правил, – вимагати їх усунення в установлені Виробником строки та вживати заходів впливу, передбачених договором, цими Правилами;

10) вимагати від Споживачів, об’єкти яких розташовані в житлових будинках та мають стічні води технологічного або непобутового походження, забезпечення водовідведення стічних вод об’єкта окремо облаштованим каналізаційним випуском з облаштуванням контрольного колодязя.

2.2. Виробник має право:

- розробляти, погоджувати та представляти на затвердження виконавчого  органу ради Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Луцька, а також зміни і доповнення до них;

- пред’являти Споживачам у порядку визначеному розділом VII цих Правил розрахунки плати за скид понаднормативних забруднень із застосуванням коефіцієнта кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень, при порушенні цих Правил;

- вимагати від Споживачів будівництва локальних очисних споруд при систематичному скиді понаднормативних забруднень, установлення на випусках стічних вод у контрольних колодязях (камерах) пристроїв для регулювання режиму скиду і визначення кількості та якості стічних вод згідно з цими Правилами;

- відмовляти у прийманні до каналізації додаткових об’ємів стічних вод або забруднюючих речовин при роботі очисних споруд каналізації з гідравлічним перевантаженням або перевантаженням щодо забруднень;

- обмежувати скид стічних вод у систему централізованого водовідведення м. Луцька,  при невиконанні Споживачами цих Правил та заходів з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод, а також при несвоєчасній оплаті ними послуг водовідведення;

- відключати Споживачів від мереж водопроводу та каналізації після письмового попередження у разі:

відсутності договору або ухиленні від укладання або продовження (переукладення) Договору;

несплати або несвоєчасної оплати послуг водопостачання та водовідведення.

При цьому за збитки таких Споживачів Виробник відповідальності не несе.

- пред’являти Споживачам претензії та позови (в установленому порядку) щодо відшкодування збитків, заподіяних системі централізованого водовідведення м. Луцька, а також виставляти розрахунки плати за скид понаднормативних забруднень;

- вимагати від Споживачів компенсацію грошових сум, що були сплачені Виробником з причини порушення природоохоронного законодавства, за рахунок тих Споживачів, які порушували ці Правила та умови Договору;

- погоджувати проектну документацію на будівництво або реконструкцію локальних очисних споруд Споживачів, провадити вибірковий контроль ефективності їх роботи та вимагати їх налагодження або реконструкції для досягнення вимог цих Правил;

- застосовувати в разі порушень умов Договору передбачені Договором санкції та розірвання договірних відносин.

2.3. Споживач повинен:

1) дотримуватися режимів скидання стічних вод та установлених Виробником кількісних та якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках Споживачів, вимагати від субспоживачів виконання положень цих Правил;

У випадку, якщо Споживач не може забезпечити виконання цих Правил за окремими показниками, він має право звернутись до Виробника для укладення угоди про тимчасове приймання таких стічних вод на окремих умовах, згідно із пунктом 9.5 цих Правил.

2) здійснювати систематичний контроль за режимом, кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, згідно з графіком відбору проб, погодженим із Виробником (при погіршенні якості стічних вод-негайно), надавати Виробнику інформацію про режими, обсяги та якісний склад стічних вод, які скидають до систем централізованого водовідведення;

3) виконувати на вимогу Виробника, до визначеного ним строку, попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів, якщо стічні води Споживачів не відповідають вимогам цих Правил та умовам укладеного з Виробником Договору;

4) у разі зміни у своєму водовідведенні (передача будівель та каналізаційних мереж іншим власникам/користувачам, зміна технологічних процесів або зміна на 30% і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинути на виконання Споживачем вимог до скиду, виданих Виробником), приєднання субспоживача тощо) повідомляти Виробника у семиденний строк про виникнення таких змін, в установленому порядку отримувати у Виробника технічні умови на водопостачання і водовідведення об’єкта та вносити відповідні зміни до Договору;

5) укладати новий Договір з Виробником у разі зміни власника об’єкта;

6) надавати працівникам Виробника необхідну інформацію щодо своєї системи водовідведення та вільний доступ до неї, а також допомогу під час відбору проб стічних вод Споживачів, вивчення режиму їх скиду, обстеження системи водовідведення та локальних очисних споруд;

7) призначати не менше двох представників, уповноважених представляти Споживача при відборі проб стічних вод, та повідомляти Виробника про це у письмовій формі, гарантувати та забезпечувати присутність уповноваженого(их) представника(ів) безпосередньо при  відборі проб стічних вод Виробником, а у разі заміни представника(ів) Споживач у 3-денний термін письмово повідомляє про це Виробника;

8) брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних каналізаційних мереж власними силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи централізованого водовідведення Виробнику у разі погіршення її технічного стану та аварійних руйнувань з вини Споживача;

9) перевіряти розрахунки ДК забруднюючих речовин стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, виконані Виробником, у разі незгоди звертатися щодо їх перегляду;

10) своєчасно та у повному обсязі оплачувати надані Виробником послуги;

11) оплачувати розрахунки плати за скид понаднормативних забруднень при порушенні встановлених показників допустимих концентрацій;

12) при порушенні цих Правил вживати необхідних заходів для усунення порушень, а також інформувати про це Виробника та інші уповноважені органи.

2.4. Споживач має право:

1) користуватися послугами систем централізованого водовідведення м. Луцька з приймання, відведення і очищення стічних вод після виконання ним вимог щодо приєднання Споживачів до комунальної або відомчої каналізації відповідно до Правил користування та укладеного з Виробником Договору;

2) перевіряти  розрахунки  плати  за скид понаднормативних забруднюючих речовин в стічних водах свого Споживача, що виконані Виробником, та вимагати роз’яснення по них;

3) брати участь у відборі проб стічних вод і бути присутнім у лабораторії під час проведення аналізу;

4) робити паралельний відбір проб.

ІІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ СТІЧНИХ ВОД, ЯКІ СКИДАЮТЬСЯ ДО СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ М. ЛУЦЬКА

3.1. До системи централізованого водовідведення приймаються стічні води Споживачів, які не призводять до порушення роботи систем централізованого водовідведення та очисних споруд, безпеки їх експлуатації та можуть бути очищені на КОС Виробника відповідно до вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами.

3.2. Стічні води, що приймають до систем централізованого водовідведення, не повинні:

1) містити горючих домішок і розчинених газоподібних речовин, здатних утворювати вибухонебезпечні суміші;

2) містити речовин, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металева та пластмасова стружка, жири, смоли, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі тощо);

3) містити тільки неорганічних речовин або речовин, які не піддаються біологічній деструкції;

4) містити речовин, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі – ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічному    очищенню стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методів аналітичного контролю;

5) містити небезпечних бактеріальних, вірусних, токсичних та радіоактивних забруднень;

6) містити біологічно жорстких синтетичних поверхнево-активних речовин (далі – СПАР), рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80%;

7) мати температуру > 400С;

8) мати pH < 6,5 або > 9,0;

9) мати хімічне споживання кисню (далі – ХСК) вище біохімічного споживання кисню за 5 діб (далі – БСК5) більше ніж у 2,5 раза;

10) мати БСК, яке перевищує вказане в проекті КОС м. Луцька;

11) створювати умови для заподіяння шкоди здоров’ю персоналу, що обслуговує системи централізованого водовідведення;

12) унеможливлювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища;

13) містити забруднюючих речовин з перевищенням ДК, установлених цими Правилами.

3.3. У разі якщо на об’єктах Споживачів здійснюються виробничі процеси, передбачені переліком виробничих процесів, при здійсненні яких Споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод згідно з додатком 1 до цих Правил, а також при систематичному скиданні понаднормативних забруднень, скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення без попереднього їх очищення на локальних очисних спорудах не допускається, крім випадку, визначеному у пункті 3.6 цього розділу.

Локальні очисні споруди Споживача мають відповідати вимогам Технічних умов, виданих Виробником відповідно до Правил користування.

3.4. Забороняється скидати до системи централізованого водовідведення м. Луцька без попереднього знешкодження та знезараження на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або захороненням утворених осадів стічні води, що містять забруднюючі речовини, визначені у переліку забруднюючих  речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення згідно з додатком 2 до цих Правил.

3.5. Якщо кількісні та якісні показники стічних вод Споживача значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищують ДК, Споживач повинен встановлювати спеціальні ємності-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірне протягом доби скидання стічних вод.

3.6. Коли Споживач не може забезпечити виконання вимог цих Правил за деякими показниками, у тому числі пункту 3.3 цього розділу, він звертається до Виробника із заявою та обґрунтуванням приймання понаднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрації та зобов’язується вжити заходів для доведення якості та режиму їх скидання до вимог цих Правил, зазначений у договорі.

Виробник розглядає подану заяву у п’ятнадцятиденний строк і укладає зі Споживачем окрему угоду про приймання понаднормативно забруднених стічних вод у разі здатності існуючої на КОС Виробника технології очищення стічних вод видалити означені забруднення відповідно до вимог ГДС, встановлених для Виробника.

Якщо зазначені концентрації понаднормових забруднень стічних вод не прийнятні для Виробника (порушення технологічного циклу, перевищення вимог ГДС, загроза життю обслуговуючого персоналу, виникнення передумов для руйнування або засмічення каналізаційних колекторів, тощо), він має право відмовити Споживачу у вкладанні додаткового договору на тимчасово погоджені понаднормові скиди.

У договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод визначають тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, розмір додаткової оплати за приймання понаднормативно забруднених стоків, який повинен бути в межах 60-80% від оплати, що встановлюється відповідно до розділу VII цих Правил, та строк виконання заходів для доведення якості та режиму їх скидання згідно з вимогами цих Правил, який має бути обґрунтованим та не може перевищувати трьох років.

У разі виявлення перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в угоді про приймання понаднормативно забруднених стічних вод додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється Споживачем з коефіцієнтом кратності, який визначається відповідно до Порядку, але замість встановлених ДК для розрахунку застосовуються тимчасово погоджені концентрації, зазначені в угоді про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

3.7. Стічні води субспоживача є складовою стічних вод Споживача. У випадку відмови Споживача відповідати за якісний і кількісний склад стічних вод субспоживача, останній повинен виконати локалізацію своєї каналізаційної мережі з влаштуванням окремого випуску з контрольним колодязем та укласти з Виробником окремий договір.

3.8. Будь-які зміни якісного та кількісного складу стічних вод, які не передбачені технологічним регламентом, технологічними картами чи звітною документацією, повинні погоджуватися Споживачем з Виробником.

3.9. Визначення популяційного еквіваленту м. Луцьк та прилеглих територій, що користуються системою водовідведення Виробнику.

Враховуючи об’єм стічних вод та враховуючи середньорічні показники забруднення стічної води за показником БСК5, на основі ст. 1 ЗУ «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» популяційний еквівалент                 становить 209493.

IV. ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСТИМИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У СТІЧНИХ ВОДАХ СПОЖИВАЧІВ

4.1. Виробник визначає ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживачів як найменшу з чотирьох величин:

1) ДК  забруднюючої   речовини в каналізаційній мережі (на каналізаційному випуску Споживача);

2) ДК забруднюючої речовини в спорудах біологічного очищення (на вході в ці споруди);

3) величини лімітів на скидання забруднюючих речовин, які визначені у дозволі на спеціальне водокористування, виданому Виробнику відповідно до статті 49 Водного кодексу України;

4) допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися як органічні добрива згідно з додатком 3 до цих Правил.

Розрахунок ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживачів проводять для  КОС Виробника або для кожного з каналізаційних колекторів, які відводять стічні води до цих очисних споруд.

4.2. У разі визначення ДК забруднюючої речовини в стічних водах за ДК у каналізаційній мережі приймають ДК, визначені цими Правилами, а за їх відсутності – відповідно до вимог до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, для безпечного їх відведення та очищення на КОС згідно з додатком 6 до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджені Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017р. № 316 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.01.2018р. № 56/31508.

Для всіх Споживачів, що скидають стічні води у систему централізованого водовідведення м. Луцька встановлені Єдині допустимі концентрації (ДК) забруднюючих речовин, що наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

Допустимі концентрації (ДК) забруднюючих речовин у стічних

водах Споживачів при скиданні до системи централізованого

водовідведення м. Луцька

| Найменування речовини | Допустима концентрація в стічних водах, мг/дм3 |
| --- | --- |
| Температура | не вище 40 0С |
| рН | 6,5-9,0 |
| Завислі речовини | 300,0 |
| БСК-5 | 263,0 |
| ХСК | 685 |
| Хлориди | 350,0 |
| Сульфати | 221,0 |
| Мінералізація | 905,0 |
| Фосфати | 5,60 |
| Азот амонійний | 15,0 |
| Нітрити | 3,5 |
| Нітрати | 40,0 |
| Нафтопродукти | 2,9 |
| СПАР | 1,5 |
| Залізо (загальне) | 2,6 |
| Хром 6+ | 0,16 |
| Цинк | 0,12 |
| Мідь | 0,22 |
| Нікель | 0,14 |
| Марганець | 0,11 |
| Свинець | 0,30 |
| Кадмій | 0,03 |
| Феноли | 0,08 |
| Формальдегід | 0,11 |

Примітка:

1. Вміст жирів у стічних водах, які надходять на біофільтри, допускають не більше 10 г/м-3.

2 Нафтопродукти - малополярні та неполярні речовини, які розчиняються у гексані. Вміст нафти та нафтопродуктів у стічних водах, які надходять на біофільтри, допускають не більше 5 г/м-3.

3 За наявності у стічних водах суміші аніонних та неіоногенних ПАР їх загальна концентрація на спорудах біологічного очищення не повинна перевищувати 20 г/м-3.

ДК забруднень, що не вказані в таблиці 1, приймаються на рівні ГДК для річки Стир. Речовини, на які не розроблені ГДК, до скидання в систему централізованого водовідведення м. Луцька не допускаються.

4.3. У разі визначення ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за ДК у спорудах біологічного очищення розрахунок виконується за формулою:

INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n111.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n111.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n111.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n111.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n111.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n111.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n111.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n111.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n111.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n111.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n111.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n111.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n111.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n111.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n111.bmp" \* MERGEFORMATINET

де

| ДКjbo | ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах перед спорудами біологічного очищення; |
| --- | --- |
| Cj | ДК j-ої забруднюючої речовини в спорудах біологічного очищення, (г/м3) (приймається за регламентом роботи КОС виробника або з урахуванням допустимих величин показників якості стічних вод та ефективності видалення забруднень на спорудах біологічного очищення згідно із додатком 7 до цих Правил); |
| Q | середньодобова витрата стічних вод на вході на КОС (м3/добу); |
| INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n112-2.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n112-2.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n112-2.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n112-2.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n112-2.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n112-2.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n112-2.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n112-2.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n112-2.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n112-2.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n112-2.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n112-2.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n112-2.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n112-2.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n112-2.emf" \* MERGEFORMATINET | середньодобова витрата стічних вод Cпоживачів, які можуть містити це забруднення (м3/добу); |
| INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n112-3.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n112-3.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n112-3.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n112-3.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n112-3.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n112-3.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n112-3.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n112-3.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n112-3.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n112-3.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n112-3.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n112-3.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n112-3.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n112-3.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n112-3.emf" \* MERGEFORMATINET | концентрація j-ої забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах (г/м3) (приймається за фактичними середніми даними експлуатаційних служб Виробнику. За відсутності таких даних приймається: для азоту амонійного - 20 (г/м3); заліза загального - 2 (г/м3); жирів - 30 (г/м3); СПАР - 5 (г/м3); хлоридів - додатково 50 (г/м3) до вмісту в джерелі водопостачання; фосфатів - 10 (г/м3); для інших речовин, регламентованих Державними санітарними нормами та Правилами «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747, - за середньорічним вмістом у водопровідній воді). |

4.4. У разі наявності в стічних водах, які надходять на КОС м. Луцька, кількох забруднюючих речовин першого і другого класів небезпеки, визначених у додатку 7 до цих Правил, що нормуються за санітарно-токсикологічною ознакою, необхідно зменшити ДК кожної з цих речовин у стільки разів, скільки таких речовин надходить зі стічними водами.

4.5. ДК j-ої забруднюючої речовини за величиною загального ліміту на його скидання у водойму (Lzag, т/рік) розраховують за формулою:

INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n115-4.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n115-4.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n115-4.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n115-4.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n115-4.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n115-4.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n115-4.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n115-4.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n115-4.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n115-4.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n115-4.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n115-4.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n115-4.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n115-4.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n115-4.bmp" \* MERGEFORMATINET

де

| ДКjzl | ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за величиною загального ліміту на його скидання: INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-5.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-5.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-5.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-5.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-5.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-5.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-5.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-5.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-5.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-5.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-5.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-5.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-5.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-5.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-5.bmp" \* MERGEFORMATINET на господарсько-побутовий стік населеного пункту; |
| --- | --- |
| 365 | кількість днів у році; |
| gp | середньодобова витрата господарсько-побутових стічних вод на вході на КОС (м-3/добу); |
| INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-7.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-7.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-7.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-7.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-7.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-7.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-7.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-7.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-7.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-7.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-7.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-7.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-7.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-7.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-7.emf" \* MERGEFORMATINET | середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення м-3/добу; |
| INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-8.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-8.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-8.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-8.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-8.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-8.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-8.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-8.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-8.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-8.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-8.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-8.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-8.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-8.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-8.emf" \* MERGEFORMATINET | концентрація j-ої забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах (г/м-3); |
| INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-9.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-9.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-9.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-9.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-9.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-9.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-9.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-9.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-9.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-9.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-9.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-9.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-9.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-9.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n116-9.emf" \* MERGEFORMATINET | коефіцієнт ефективності видалення j-ої забруднюючої речовини на КОС Виробнику. Значення коефіцієнта Kj приймають згідно з фактичними даними для конкретних очисних споруд, а за їх відсутності - за додатком 7 до цих Правил. |

4.6. ДК j-ої забруднюючої речовини за допустимим вмістом важких металів в осадах стічних вод на рівні дозволеного для осадів, що можуть використовуватися як органічні добрива, розраховують за формулою:

INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n118-10.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n118-10.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n118-10.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n118-10.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n118-10.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n118-10.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n118-10.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n118-10.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n118-10.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n118-10.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n118-10.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n118-10.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n118-10.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n118-10.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n118-10.bmp" \* MERGEFORMATINET

де

| ДКjvm | ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за допустимим вмістом важких металів в осадах стічних вод; |
| --- | --- |
| INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n119-11.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n119-11.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n119-11.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n119-11.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n119-11.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n119-11.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n119-11.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n119-11.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n119-11.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n119-11.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n119-11.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n119-11.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n119-11.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n119-11.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n119-11.emf" \* MERGEFORMATINET | допустима концентрація j-ого важкого металу на вході КОС - розраховується за формулою: INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n120-12.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n120-12.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n120-12.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n120-12.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n120-12.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n120-12.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n120-12.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n120-12.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n120-12.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n120-12.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n120-12.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n120-12.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n120-12.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n120-12.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n120-12.bmp" \* MERGEFORMATINET |
| INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-13.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-13.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-13.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-13.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-13.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-13.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-13.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-13.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-13.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-13.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-13.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-13.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-13.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-13.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-13.emf" \* MERGEFORMATINET | кількість сирого осаду, що затримується у первинних відстійниках, т/добу; |
| INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-14.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-14.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-14.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-14.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-14.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-14.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-14.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-14.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-14.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-14.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-14.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-14.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-14.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-14.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-14.emf" \* MERGEFORMATINET | кількість активного мулу, що затримується у вторинних відстійниках, т/добу; |
| INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-15.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-15.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-15.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-15.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-15.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-15.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-15.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-15.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-15.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-15.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-15.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-15.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-15.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-15.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n121-15.emf" \* MERGEFORMATINET | коефіцієнт перерахунку сирого осаду первинних відстійників на суху речовину, INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n122-16.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n122-16.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n122-16.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n122-16.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n122-16.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n122-16.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n122-16.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n122-16.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n122-16.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n122-16.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n122-16.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n122-16.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n122-16.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n122-16.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n122-16.bmp" \* MERGEFORMATINET де |
| INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n123-17.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n123-17.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n123-17.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n123-17.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n123-17.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n123-17.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n123-17.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n123-17.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n123-17.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n123-17.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n123-17.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n123-17.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n123-17.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n123-17.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n123-17.emf" \* MERGEFORMATINET | вологість сирого осаду, %; |
| INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n123-18.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n123-18.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n123-18.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n123-18.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n123-18.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n123-18.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n123-18.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n123-18.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n123-18.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n123-18.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n123-18.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n123-18.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n123-18.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n123-18.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n123-18.emf" \* MERGEFORMATINET | коефіцієнт перерахунку надлишкового активного мулу вторинних відстійників на суху речовину, INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n124-19.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n124-19.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n124-19.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n124-19.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n124-19.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n124-19.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n124-19.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n124-19.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n124-19.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n124-19.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n124-19.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n124-19.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n124-19.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n124-19.bmp" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n124-19.bmp" \* MERGEFORMATINET де |
| INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-20.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-20.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-20.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-20.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-20.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-20.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-20.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-20.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-20.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-20.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-20.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-20.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-20.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-20.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-20.emf" \* MERGEFORMATINET | вологість надлишкового активного мулу, %; |
| INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-21.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-21.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-21.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-21.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-21.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-21.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-21.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-21.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-21.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-21.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-21.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-21.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-21.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-21.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-21.emf" \* MERGEFORMATINET | допустимий вміст j-ого важкого металу в осадах, г/т сухої речовини. Приймається за даними додатка 3 до цих Правил; |
| INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-22.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-22.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-22.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-22.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-22.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-22.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-22.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-22.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-22.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-22.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-22.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-22.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-22.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-22.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-22.emf" \* MERGEFORMATINET | коефіцієнт ефективності видалення j-ого важкого металу на КОС. Приймається за середніми фактичними даними експлуатації КОС, а за їх відсутності - за даними, вказаними у додатку 3 до цих Правил; |
| INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-23.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-23.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-23.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-23.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-23.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-23.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-23.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-23.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-23.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-23.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-23.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-23.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-23.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-23.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-23.emf" \* MERGEFORMATINET | середньодобова витрата стічних вод на вході на КОС (м-3/добу); |
| INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-24.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-24.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-24.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-24.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-24.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-24.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-24.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-24.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-24.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-24.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-24.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-24.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-24.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-24.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-24.emf" \* MERGEFORMATINET | середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення (м-3/добу); |
| INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-25.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-25.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-25.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-25.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-25.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-25.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-25.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-25.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-25.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-25.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-25.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-25.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-25.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-25.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n125-25.emf" \* MERGEFORMATINET | концентрація j-ого важкого металу в господарсько-побутових стічних водах, г/м3. Приймається за середньорічним вмістом у водопровідній воді цього населеного пункту. |

V. ЗАХОДИ ВПЛИВУ У РАЗІ ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЩОДО СКИДАННЯ СТІЧНИХ ВОД ДО СИСТЕМ ЦЕНИТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ М. ЛУЦЬКА

5.1. Виробник та Споживачі є відповідальними за дотримання вимог приймання та скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення відповідно до чинного законодавства України та цих Правил.

5.2. У разі невиконання Споживачами цих Правил щодо дотримання якості та режиму скидання стічних вод, об’єкт Споживача може бути відключений від системи централізованого водовідведення після письмового попередження Виробником не менше ніж за п’ять діб.

5.2.1. Споживачі, які здійснюють виробничі процеси, визначені у додатку 1 до цих Правил, та уклали з Виробником договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, що передбачає будівництво локальних очисних споруд, не можуть бути відключені від системи централізованого водовідведення з підстав відсутності у них очисних споруд протягом дії договору за умови, що ці Споживачі добросовісно та своєчасно виконують умови такої угоди.

5.3. У разі стягнення з Виробника грошових сум за понадлімітні обсяги скидів у водні об’єкти або інші порушення природоохоронного законодавства, він може вимагати від Споживачів, з вини яких це сталося, відшкодування цих сум у регресному порядку.

5.4. У разі необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд системи централізованого водовідведення внаслідок агресивного впливу стічних вод Споживача кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кzag (тис. грн.) розподіляють між Споживачами, які скидали стічні води з порушенням цих Правил і з вини яких сталося відповідне руйнування, згідно з формулою:

INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n132-26.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n132-26.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n132-26.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n132-26.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n132-26.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n132-26.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n132-26.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n132-26.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n132-26.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n132-26.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n132-26.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n132-26.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n132-26.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n132-26.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n132-26.bmp" \* MERGEFORMATINET

де

| INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-27.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-27.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-27.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-27.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-27.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-27.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-27.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-27.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-27.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-27.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-27.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-27.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-27.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-27.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-27.emf" \* MERGEFORMATINET | відшкодування заподіяних збитків і-м споживачем на відновлення зруйнованих мереж і споруд (тис. грн.); |
| --- | --- |
| INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-28.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-28.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-28.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-28.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-28.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-28.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-28.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-28.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-28.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-28.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-28.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-28.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-28.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-28.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-28.emf" \* MERGEFORMATINET | середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-тий споживач (м-3/добу); |
| INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-29.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-29.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-29.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-29.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-29.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-29.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-29.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-29.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-29.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-29.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-29.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-29.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-29.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-29.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n133-29.emf" \* MERGEFORMATINET | сума платежів за скидання понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута виробником за останні три роки з і-го споживача (тис. грн.). |

5.5. У разі засмічення каналізаційних мереж забрудненнями стічних вод Споживачів (жирами, осадами, грубодисперсними зависями тощо), які призводять до обмеження пропускної спроможності каналізаційної мережі Виробника, Споживачі відшкодовують витрати, які повинні бути документально підтверджені Виробником, на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів.

5.6. За неможливості утилізації осадів та мулів через підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо та необхідності розміщення осадів і мулів на спеціальних полігонах захоронення, кошторисна вартість цих робіт (разом з екологічним податком) розподіляється між Споживачами, які винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного Споживача виконується за формулою:

INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n136-30.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n136-30.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n136-30.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n136-30.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n136-30.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n136-30.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n136-30.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n136-30.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n136-30.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n136-30.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n136-30.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n136-30.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n136-30.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n136-30.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n136-30.bmp" \* MERGEFORMATINET

де

| INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-31.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-31.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-31.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-31.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-31.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-31.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-31.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-31.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-31.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-31.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-31.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-31.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-31.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-31.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-31.emf" \* MERGEFORMATINET | частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-м Споживачем; |
| --- | --- |
| INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-32.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-32.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-32.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-32.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-32.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-32.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-32.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-32.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-32.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-32.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-32.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-32.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-32.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-32.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-32.emf" \* MERGEFORMATINET | загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів (тис. грн.); |
| INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-33.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-33.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-33.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-33.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-33.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-33.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-33.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-33.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-33.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-33.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-33.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-33.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-33.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-33.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-33.emf" \* MERGEFORMATINET | скидання забруднюючих речовин і-м Споживачем, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т); |
| INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-34.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-34.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-34.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-34.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-34.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-34.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-34.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-34.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-34.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-34.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-34.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-34.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-34.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-34.emf" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://zakon5.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472397n137-34.emf" \* MERGEFORMATINET | сумарне скидання забруднюючих речовин, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т). |

Участь Споживачів у роботах з розміщення цих осадів визначається цим пунктом.

VI.   ПОРЯДОК  КОНТРОЛЮ ЗА СКИДАННЯМ СТІЧНИХ ВОД ДО СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ М. ЛУЦЬКА

6.1. Споживачі здійснюють контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на КОС Виробника. Перелік забруднень, на наявність яких робиться аналіз, та періодичність контролю встановлюються цими Правилами.

6.1.1. За наявності локальних очисних споруд, Споживачі здійснюють кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять на них, очищених стічних вод та враховують об’єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються у Споживачів не менше трьох років.

6.1.2. Місця та періодичність відбору проб Споживачами мають бути погоджені з Виробником.

6.1.3. Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат фіксують у робочих журналах, які зберігаються у Споживачів безстроково.

6.1.4. Споживачі систематично у строки, визначені цими Правилами, надають Виробнику інформацію про об’єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на КОС Виробника.

6.1.5. Споживачі зобов’язані мати та своєчасно оновлювати :

- технічну документацію, яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення Споживача, а саме відомості про системи водопостачання та водовідведення Споживача, характеристику їх технічних параметрів і фактичного стану;

-  графічний матеріал (генеральний план (топографічний план)) із нанесеними мережами водопостачання і водовідведення та місцем розташування контрольного колодязя;

- нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення Споживача;

- технологічні креслення насосних станцій, план та схему локальних очисних споруд і наявність приладів обліку;

- відомості про категорії стічних вод Споживача (промислові, господарсько-побутові, поверхневі тощо);

- характеристику якості стічних вод, що скидаються до системи централізованого  водовідведення;

- інші документи, визначені цими Правилами, крім тих, що мають дозвільний характер.

6.2. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійного та залпового скидання забруднюючих речовин, проведення аварійно-відновних робіт, Споживачі повинні негайно інформувати Виробника.

6.3. Споживачі, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на КОС Виробника, повинні забезпечити можливість проведення Виробником у будь-який час доби контролю за скиданням стічних вод.

6.4. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах Споживачів, використовуються дані лабораторії Виробника, у разі її відсутності – інших лабораторій, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

6.5. Під час проведення аналізу проб стічних вод, відібраних у Споживачів, використовують засоби вимірювальної техніки, повірені уповноваженими органами відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

6.6. З метою контролю якості стічних вод Споживачів, Виробник здійснює відбір контрольних проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є достатньою підставою для нарахування плати за скидання понаднормативних забруднень.

Відбір контрольних проб стічних вод Споживачів виконує(ють) уповноважений(і) представник(и) Виробника, що фіксується у спеціальному журналі або акті, який підписують як представник(и) Виробника, так і представник(и) Споживача.

У разі відмови представника(ів) Споживача поставити свій підпис у журналі або акті представник(и) Виробника зазначає(ють) про це в журналі або акті.

6.7. Відмова Споживача виділити уповноваженого представника(ів) для відбору проб фіксується в акті за підписом представника(ів) Виробника, Виробник виставляє Споживачу рахунок за понаднормативне скидання забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 2 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

6.7.1. Зволікання з допуском уповноваженого(х) представника(ів) Виробника на територію Споживача (більше ніж 30 хвилин після його/їх прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представника(ів) Споживача, фіксується в акті за підписом представника(ів) Виробника.

Виробник виставляє Споживачу рахунок за понаднормативне скидання забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

6.8. У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами, Виробник у строк не більше двадцяти одного робочого дня з дати відбору контрольної проби, направляє Споживачу лист-повідомлення, за юридичною адресою, про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживача та результати хімічного аналізу.

6.8.1. У строк, що не перевищує шести місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, Виробник направляє Споживачу рахунок за скидання стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та копії підтверджуючих документів.

6.9. У разі незгоди Споживача з результатами даних лабораторії Виробника щодо якості стічних вод згідно з аналізом контрольної проби, за результатами якого зроблено висновок про наявність у стічних водах Споживача перевищень ДК забруднюючих речовин, Споживач має право звернутися до незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», для проведення аналізу арбітражних проб, які відбираються одночасно з повторною контрольною пробою і зберігаються належним чином Виробником та Споживачем.

VIІ.   ВИЗНАЧЕННЯ   РОЗМІРУ ПЛАТИ  ЗА  СКИДАННЯ СТІЧНИХ  ВОД ДО СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ                  М. ЛУЦЬКА ПРИ ПОРУШЕННІ ВИМОГ

7.1. У разі повної відповідності якості та режиму скидання стічних вод Правилам приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316, цим Правилам та умовам укладеного Договору, Споживачі сплачують за послуги водовідведення за тарифом, установленим згідно з чинним законодавством для відповідної категорії споживачів.

7.1.1. Кількість стічних вод Споживачів, які підлягають оплаті, визначають за фактичними обсягами відповідно до пунктів 7.2, 7.12 цього розділу або згідно з Правилами користування.

7.1.2. Додаткові обсяги стічних вод Споживачів (не враховані договором), що надходять до систем централізованого водовідведення або безпосередньо на КОС Виробника, оплачуються Споживачами у п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу водовідведення.

7.2. Споживачі, які здійснюють скидання стічних вод за відсутності чинного договору, сплачують Виробнику за весь об’єм стічних вод, скинутих за час відсутності такого Договору, в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу централізованого водовідведення.

7.3. Величину плати за скидання стічних вод у систему централізованого водовідведення Виробника (Pc) розраховує Виробник за формулою:

INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n24.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n24.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n24.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n24.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n24.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n24.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n24.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n24.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n24.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n24.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n24.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n24.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n24.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n24.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n24.bmp" \* MERGEFORMATINET

де

| Т | тариф, встановлений за надання послуг централізованого водовідведення Споживачам, віднесеним до відповідної категорії, грн./м-3; |
| --- | --- |
| Qd | об’єм скинутих Споживачем стічних вод у межах, обумовлених договором, м-3; |
| Qpd | об’єм скинутих Споживачем стічних вод понад обсяги, обумовлені договором, м-3; |
| Qpz | об’єм скинутих Споживачем стічних вод з понаднормативними забрудненнями, м-3; |
| Kk | коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми. |

7.4. У  разі  виявлення  залпового  скидання забруднюючої  речовини застосовується коефіцієнт кратності Kk = 20.

7.5. У разі відхилення показника рН від установлених меж від 0,5 до 1,5 одиниць включно застосовується Kk = 2; від 1,5 до 2 одиниць – Kk = 5; від 2 та більше одиниць – Kk = 10.

7.6. У разі перевищення відношення ХСК/БСК5 ≤ 2,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою:

INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n29-1.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n29-1.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n29-1.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n29-1.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n29-1.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n29-1.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n29-1.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n29-1.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n29-1.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n29-1.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n29-1.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n29-1.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n29-1.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n29-1.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n29-1.bmp" \* MERGEFORMATINET

де

| ХСК | хімічне споживання кисню; |
| --- | --- |
| БСК5 | біохімічне споживання кисню протягом п’яти діб |

7.7. У разі скидання стічних вод з температурою вище ніж 40оС або скидання тільки мінеральних солей застосовується Kk = 2.

7.8. У разі виявлення факту порушення інших загальних вимог (скидання конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі каналізації, скидання речовин, заборонених до скидання до системи централізованого водовідведення, тощо) застосовується Kk = 5.

7.9. У разі виявлення Виробником під час контролю якості стічних вод, що скидають Споживачі, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Cf) понад установлену Правилами користування та цими Правилами допустимою концентрацією (ДК) коефіцієнт кратності (Кк) для розрахунку плати за скидання понаднормативних забруднень визначають за формулою:

INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n34-2.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n34-2.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n34-2.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n34-2.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n34-2.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n34-2.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n34-2.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n34-2.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n34-2.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n34-2.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n34-2.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n34-2.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n34-2.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n34-2.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n34-2.bmp" \* MERGEFORMATINET

Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, крім випадків, передбачених пунктами 7.4, 7.5 цього розділу.

7.10. Якщо Виробником встановлено факт скидання Споживачем токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до системи централізованого водовідведення Виробнику не було обумовлено договором, коефіцієнт кратності Кк = 5.

7.11. Якщо Виробником встановлено факт одночасного скидання до системи централізованого водовідведення кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ДК, коефіцієнт кратності Kk визначають за формулою:

INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n38-3.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n38-3.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n38-3.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n38-3.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n38-3.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n38-3.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n38-3.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n38-3.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n38-3.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n38-3.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n38-3.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n38-3.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n38-3.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n38-3.bmp" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/imgs/59/p472399n38-3.bmp" \* MERGEFORMATINET

де

| Cfi | фактична концентрація в стічних водах Споживача і-ої речовини; |
| --- | --- |
| ДКі | допустима концентрація і-ої речовини. |

Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10. Якщо за розрахунком Kk більше ніж 10, приймають Kk = 10, крім випадків, передбачених пунктом 7.4 цього розділу.

7.12. Плата за скидання Споживачем стічних вод із перевищенням ДК забруднюючих речовин, що встановлено аналізом контрольної проби та підтверджено актом, стягується за період від попереднього відбору контрольної проби, проведеного Виробником, до дати зафіксованого порушення, але не більше дев’яноста днів. Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих Споживачем за цей період з певного об’єкта.

7.13. Плата за скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Луцька у разі порушення вимог щодо об’ємів,  якості і режиму їх скидання, вноситься Споживачем на рахунок Виробника у порядку та в строки, що передбачені цими Правилами приймання та/або договором. У разі прострочення платежів, із Споживачів стягується пеня згідно з умовами договору.

7.14. У разі виявлення залпового скидання, обсяг скинутих стічних вод визначається за актами, якими зафіксовані початок та закінчення залпового скидання, а у разі неможливості встановити дату фактичного залпового скидання – для розрахунків приймається місячний обсяг скидання (місяця, в якому виявлено залповий скид).

7.15. Додаткові обсяги стічних вод, що утворюються внаслідок випадання атмосферних опадів та сніготанення (далі – поверхневі стічні води), і неорганізовано потрапляють в мережі водовідведення споживачів або через дощозбірники і колодязі на мережах водовідведення, які розташовані на території споживачів, і в подальшому надходять до систем централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні споруди Виробника оплачуються споживачами на підставі оформлених договірних відносин між Виробником та споживачами, як при загальносплавній так і при роздільній системі водовідведення.

У разі, якщо на об’єкті Споживача є в наявності роздільна система водовідведення (що зафіксовано генпланом мереж), коли стічні води з території Споживача одночасно потрапляють до системи централізованого водовідведення і в дощову систему каналізації міста Луцька, розрахунок за додатковий обсяг поверхневих стічних вод, які потрапляють до системи централізованого водовідведення міста Луцька, приймається на рівні 20% від загального обсягу водозбору.

Якщо при роздільній системі водовідведення на території Споживача Виробником встановлені та зафіксовані актом обстеження за участю представника споживача провали ґрунту біля люків колодязів, відсутність кришок люків, а також пряме підключення зливових вод до мереж водовідведення, кількість додаткового об’єму стічних вод визначається у

розмірі 100% до моменту усунення виявлених порушень.

7.16. У разі виникнення труднощів з визначенням фактичної площі стоку поверхневих стічних вод з території Споживача Виробник проводить обстеження споживача з метою визначення фактичної площі стоку.

7.17. Нарахування за додаткові обсяги поверхневих стічних вод, що утворюються внаслідок дощів та сніготанення, виконуються Виробником та пред’являються до сплати споживачам щомісячно на підставі даних Гідрометеорологічного центру щодо кількості атмосферних опадів в попередньому місяці.

VIІІ.   ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ ПЛАТИ

ЗА РОЗМІЩЕННЯ ОСАДІВ

8.1. За розміщення осадів та мулів (відходів), що утворюються на очисних спорудах каналізації та на спеціально обладнаних спорудах для їхньої подальшої обробки (мулові площадки, мулові пруди, осадонакопичувачі, компостні площадки, піскові площадки тощо), які знаходяться на балансі Виробника, збір не стягується за умови наявності погодженого з територіальними органами Мінприроди України перспективного плану заходів щодо їх подальшої утилізації або знешкодження.

8.2. За умови використання осадів  як  органічних добрив на сільськогосподарських та лісогосподарських угіддях (при відповідності їх якості нормативним документами, затвердженим у встановленому порядку), добавок при виробництві будівельних матеріалів, у шляховому будівництві та інших галузях народного господарства, збір за забруднення навколишнього природного середовища за використаний об’єм осадів не стягується.

ІХ. УМОВИ ПРИЄДНАННЯ І КОРИСТУВАННЯ СИСТЕМОЮ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ

9.1. Взаємовідносини між Виробником і Споживачем будуються на підставі договору, нормативно-правових актів, що діють на період дії договору, та цих Правил.

9.1.1. Приєднання нових Споживачів до систем централізованого водовідведення дозволяється лише за наявності технічних умов, проекту приєднання до систем централізованого водовідведення м. Луцька, розробленого у відповідності до чинних норм проектування та узгодженого з Виробником у встановленому порядку.

Протягом 10 календарних днів після підписання Договору Споживач зобов’язується надати Виробнику виконавчу зйомку мереж водопроводу і каналізаційних мереж. При цьому Споживач повинен отримати у Виробника акт розмежування мереж водопроводу та каналізаційних мереж.

9.2. Споживачі, які мають намір приєднатись до систем централізованого водовідведення м. Луцька (для укладання Договору про приймання стічних вод) та Споживачі, які вже приєднані до систем централізованого водовідведення м. Луцька (для продовження договірних відносин), подають Виробнику не менше ніж за місяць до початку скиду стічних вод або закінчення терміну попереднього Договору наступні документи:

- лист-заявку на укладення Договору на скидання стічних вод із зазначенням пропонованих до приймання у каналізацію об’ємів стічних вод, графіка їх скидання та копію протоколу дослідження якості стічної води;

- генплан об’єкту в масштабі 1:500 з водопроводом і каналізаційними мережами, випусками до систем централізованого водовідведення, а також контрольними колодязями, погодженими з Виробником;

- експлікацію за видами поверхонь;

- індивідуальні норми водоспоживання та водовідведення на одиницю продукції або послуг.

9.3. Істотними умовами Договору в частині скидання (приймання) стічних вод Споживачів до систем централізованого водовідведення є:

- обсяги та режим скидання стічних вод;

- розмір та порядок оплати послуг водовідведення, що визначається       пунктом «Порядок розрахунків…»;

- ДК забруднюючих речовин у стічних водах, що скидаються Споживачем;

- розмір та порядок плати за скидання стічних вод з понаднормативними забрудненнями з перевищенням ДК забруднюючих речовин (визначається у відповідності з розділом VII «Визначення розміру плати за скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Луцька при порушенні вимог» цих Правил);

- права та обов’язки сторін Договору;

- відповідальність сторін Договору.

У Договорі можуть бути зазначені інші істотні умови, які впливають на правовідносини сторін.

9.4. Підставами для відмови Споживачу в укладенні Договору є:

- забруднення стічних вод речовинами, скидання яких у каналізаційні мережі заборонене розділом 3 цих Правил;

- значне перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах, яке призведе до порушення технологічних процесів очищення стічних вод;

- перевантаження (вичерпання пропускної спроможності) мереж централізованого водовідведення або КОС м. Луцька.

9.5. Якщо Споживач не може забезпечити виконання цих Правил за деякими показниками, він звертається до Виробника з обґрунтованим проханням про приймання таких стічних вод із доданням графіка заходів доведення якості та режиму їх скидання до вимог цих Правил.

Виробник розглядає ці обґрунтування у 15-денний строк та може прийняти рішення про приймання наднормативно забруднених стічних вод, установивши для цього Споживача плату за скидання понаднормативних забруднень у розмірі 2-х кратного встановленого Правилами нормативу плати за скидання понаднормативних забруднень до систем централізованого водовідведення м. Луцька.

9.6. Договір розробляє Виробник у 30-денний строк з моменту подачі Споживачем листа-заявки відповідно до Правил користування, цих Правил, поданих Споживачем матеріалів і лімітів скидання забруднень у водойму, установлених Виробнику на основі розрахунків згідно Інструкції пpо поpядок pозpобки та затвеpдження гpанично допустимих скидів (ГДС) pечовин у водні об’єкти із звоpотними водами (Міністеpство охоpони навколишнього пpиpодного сеpедовища Укpаїни, Київ, 1994), та передає два примірники Договору Споживачу.

9.7. Споживач у 20-денний строк з моменту отримання проекту Договору зобов’язаний підписати його, скріпити печаткою (за наявності) та повернути один примірник договору Виробнику.

9.8. Договір набирає чинності після досягнення домовленості з усіх його істотних умов та підписання сторонами, якщо в Договорі не передбачено іншого терміну.

9.9. Споживачі, які здійснюють скид стічних вод за відсутності чинного договору на централізоване водовідведення або вимог до скиду стічних вод, сплачують виробнику за весь об’єм стічних вод, скинутих за час відсутності такого договору або вимоги до скиду стічних вод в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу з централізованого водовідведення.

Х. ПРАВИЛА І ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ РІДКИХ ВІДХОДІВ ВІД СПОЖИВАЧІВ, ЩО НЕ ПРИЄДНАНІ ДО СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ М. ЛУЦЬК

10.1. Улаштування, експлуатація водонепроникних вигрібних ям, септиків та збирання рідких відходів з об’єктів, які не приєднані до систем централізованого водовідведення, здійснюється згідно з наказом міністерства охорони здоров’я України «Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць» від 17.03.2011 р., №145.

10.1.1. Ці Правила поширюються на всі види рідких відходів, що надходять у міську каналізацію через пункти зливу, від діючих Споживачів, Споживачів об’єкти яких будуються і реконструюються, організацій та установ усіх форм власності, від приватних домовласників. Необхідно керуватися цими Правилами при проектуванні нових та реконструкції старих підприємств.

10.2. Транспортування рідких відходів до систем централізованого водовідведення здійснюється асенізаційним транспортом, який зареєстрований в установленому законом порядку, має Договір з Виробником.

10.3. Згідно п. 8.15 розділ VIII ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди» приймання в систему централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від Споживачів (підприємств, установ, організацій  і приватного сектора), здійснюється тільки через пункти зливу Виробнику та на підставі відповідного Договору про надання послуг водовідведення, який повинен містити зобов’язання Перевізника (Споживача) щодо встановлення GPS зв’язку та навігації, а також отримання Дозволу на цей вид діяльності. Дозвіл видається терміном на один рік. Забороняється виконувати дану діяльність без отримання Дозволу.

10.4. Обсяги послуг відведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від Споживачів та надходять у систему централізованого водовідведення через пункти зливу Виробнику, визначаються на основі затверджених норм водоспоживання з урахуванням ступеню благоустрою і кількості мешканців (працюючих), відповідно до вимог ДБН В 2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» та ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди», а саме питоме водовідведення в неканалізованих районах населених пунктів приймати від 25л/добу до 50л/добу на одного мешканця, а при наявності засобів обліку – по їх показниках.

10.5. Перевезення рідких відходів від місця їхнього скидання до зливного пункту здійснюється суб’єктами господарювання тільки спеціалізованими машинами, промаркованими наскрізною нумерацією з використанням світлоповертаючих плівок, на підставі укладеного з Виробником Договору на прийняття транспортування та очистку стічних вод (водовідведення) (надалі Перевізники або Споживачі). Перевізник зобов’язаний щомісячно надавати Виробнику перелік Споживачів, з якими укладено Договір про перевезення (транспортування) стічних вод, та дані про якісний склад і об’єми їх стоків.

10.6. Споживачі, об’єкти (у т. ч. житлові будинки), яких не приєднані до систем централізованого водовідведення, зобов’язані укласти договір з Виробником про надання послуг водовідведення та/або Договір з Перевізниками про перевезення (транспортування) стічних вод.

10.7. Розрахунки за надані послуги здійснюються Перевізником (Споживачем) у порядку, передбаченому договорами. При цьому Перевізник (Споживач) щомісячно (до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим) здійснює плату за послуги водовідведення на розрахунковий рахунок Виробнику в обсязі, визначеному відповідно до п.7.3 розділ VII цих Правил, та на підставі рахунку за відповідні послуги. Вартість послуг з прийняття, транспортування та очистки 1 м3 стічних вод становить вартість тарифу на послуги з водовідведення, установлених у порядку визначеному законодавством.

10.8. Розрахунки за послуги з транспортування стічних вод асенізаційним транспортом від місця їх збирання (водонепроникні вигрібні ями, септики) до зливного пункту Виробнику здійснюються відповідно до укладених угод між Перевізником та/або Споживачем.

10.9. Стічні води від виробничих процесів, які зазначені у додатку 1 цих Правил повинні обов’язково проходити попереднє очищення на локальних очисних спорудах, крім випадку, визначеному у пункті 3.6 розділу ІІІ.

10.10. Стічні води не повинні містити забруднюючі речовини, які зазначені у додатку 2 цих Правил.

10.11. Скидання стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від Перевізників (Споживачів), здійснюється через зливний пункт Виробнику, який розміщений поряд ПрАТ «СКФ Україна» (вул. Мамсурова).

Скид стічних вод у систему централізованого водовідведення в інших місцях заборонено, крім випадків коли місця скидання встановлені органом місцевого самоврядування.

10.12. Перевізник (Споживач) відповідає за якісні показники кожної партії рідких відходів, об’єми, що скидаються у зливний пункт. Якісні показники відходів не повинні перевищувати Єдиних допустимих концентрацій (ДК) забруднюючих речовин, що наведені у таблиці 1 розділ IV.  Контроль за умовами зливу рідких відходів відбувається із бочки асенізаційного транспорту.

10.13. При порушені правил щодо якості рідких відходів Перевізник (Споживач) відшкодовує Виробнику за понаднормативне скидання забруднень з коефіцієнтом кратності К = 5 за обсяг скинутих стічних вод (згідно технічних характеристик асенізаційного транспортного засобу), а також вартість за проведені аналітичні вимірювання якості стічних вод.

10.14. У випадку установлення факту самовільного безоблікового користуванням послугами водовідведення, тобто скидання стічних вод у системи централізованого водовідведення без Договору на скидання стічних вод у системи централізованого водовідведення Перевізник (Споживач) відшкодовує Виробнику витрати у обсязі з розрахунку витрат води за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2,0 м/сек та дією її повним перерізом протягом 24 годин за добу. Розрахунковий період при самовільному користуванні послугами встановлюється з дня початку такого користування. Якщо термін початку користування виявити неможливо, розрахунковий період становить один місяць.

10.15. У випадку установлення факту скидання стічних вод у не в установлених місцях Перевізник (Споживач) відшкодовує Виробнику витрати у обсязі скинутих стічних вод (згідно технічних характеристик асенізаційного транспортного засобу), у стократному розмірі встановленого тарифу. У такому разі Виробник може достроково розірвати Договір, а також передати відповідні матеріали на розгляд адміністративної комісії для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.

10.16. Відсутність у Перевізника (Споживача) договору з Виробником про надання послуг водовідведення та перевезення (транспортування) стічних вод є порушенням умов цих Правил та вважається самовільним без обліковим користуванням послугами водовідведення.

10.17. При зміні найменування Перевізника (Споживача), транспорту перевезення стічних вод, юридичної адреси або інших реквізитів, Перевізник (Споживач) зобов’язаний у триденний термін офіційно повідомити про зміни Виробник.

10.18. Вигрібна яма повинна бути водонепроникною та мати щільно прилягаючу кришку. Об’єм вигрібної ями розраховується виходячи з чисельності населення, що ним користується.

10.19.1. Вигрібні ями необхідно очищати у міру їх заповнення.

10.19.2. Вигрібні ями не повинні бути розташовані у зонах санітарно-захисної смуги водоводів.

10.19.3. Глибина вигрібної ями залежить від рівня ґрунтових вод, але не повинна бути більше 3 м.

10.19.4. Не допускається наповнення вигрібної ями нечистотами більш ніж на 0,35 м від поверхні ґрунту.

10.19.5. Вигрібну яму належить очищати по мірі її заповнення, але не рідше 1 разу на півроку.

10.19.6. При порушені правил експлуатації вигрібних ям (розлив нечистот, чи перехід рідких відходів у тверду фазу), сплата за приймання рідких відходів здійснюється за встановленим тарифом з коефіцієнтом кратності К=10 (коефіцієнт кратності включає основний тариф).

10.19.9. Некалізовані убиральні і вигрібні ями повинні дезинфікуватися. Склад дезинфікуючого розчину: хлорне вапно (10%), нафталізол (10 %), креолін (5 %), метасілікат натрію (10%), гіпохлорит натрію (3-5 %), лізол (5%). Час контакту не менше 2 хв.  і не рідше 1 раз в півроку.

Забороняється використовувати сухе хлорне вапно (виняток складають харчові об’єкти і медичні лікувально-профілактичні заклади).

10.20. Споживач зобов’язаний забезпечити вільний проїзд до вигрібної ями. Якщо проїзд відсутній, Виробник або Перевізник не несуть відповідальності за невивезення рідких відходів.

10.21. Скидати стічні води від вигрібних ям, використовуючи рельєф місцевості, забороняється.

XI.  ПОРЯДОК   ВІДБОРУ  ПРОБ СТІЧНИХ   ВОД   СПОЖИВАЧІВ

11.1. Відбір проб здійснюється без попереднього повідомлення Споживача, в контрольному колодязі, тобто колодязі на каналізаційному випуску Споживача, безпосередньо перед приєднанням до збірного чи головного каналізаційного колектора. Споживач забезпечує доступ до місця відбору проб і безпечне виконання робіт по відбору.

11.2. На відібрану пробу складається відповідний акт, який іменується «Акт відбору проб стічної води». При наявності декількох випусків у одного Споживача, на всі випуски складається один акт. Відбір контрольних проб виконується уповноваженим(и) представником(ами) Виробнику, що фіксується в акті відбору стічних вод (див. додаток 5, 5а).

11.3. Після відбору проб, посуд пломбується представником(ами)  Виробнику.

11.4. Об’єм разової проби повинен бути не менше ніж 1000 мл.

11.5. Періодичність відбору проб встановлюється Виробником із урахуванням режиму скидання і складу стічних вод конкретного Споживача.

11.6. Перш ніж взяти пробу, посуд слід ополоснути відібраною водою.

11.7. Тип пробовідбірного устрою вибирається з урахуванням мети дослідження і способу відбору стічних вод у Споживача.

11.8. Як пробовідбірний посуд слід використовувати хімічностійкі до стічної води що використовується посуд, місткістю, що забезпечує визначення всіх запланованих компонентів.

11.9. Транспортування проб стічних вод до місця проведення аналізів проводиться Виробником.

11.10. При відборі проб стічних вод необхідно дотримуватися: правил промислової санітарії і особистої гігієни; техніки безпеки при роботі зі посудом; застережені заходи при відборі проб із колодязя.

11.11. Відповідальність за відбір проб і техніку безпеки несе уповноважений(і) представник(и) Виробнику та пробовідбірник Виробнику, за підготовку і проведення хімічних аналізів – лабораторія, яка виконує роботи по проведенню хімічних аналізів.

Додаток 1

ПЕРЕЛІК 
виробничих процесів, під час здійснення яких Споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед     їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод

1. Нафтопереробка, хімічний та органічний синтез, фармацевтичне виробництво.

2. Целюлозно-паперове і картонне виробництво.

3. Спиртове, дріжджове, кондитерське, крохмалепатокове, маслоробне виробництво, виробництво пива безалкогольного (включаючи солодове), переробка молока, риби, м’яса (включаючи скотобійні), фруктів і овочів.

4. Вирощування худоби та птиці, шкіряна промисловість.

5. Гальванічне виробництво.

6. Машинобудування і металообробка.

7. Металургія чорна та кольорова.

8. Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, скла та скловиробів, керамічних виробів.

9. Виробництво лакофарбових матеріалів, синтетичних поверхнево активних речовин.

10. Обробка поверхонь, предметів чи продукції з використанням органічних розчинників.

11. Виробничі процеси, під час яких використовуються або утворюються такі речовини:

- неемульговані жири, харчові відходи, нафтопродукти, кислоти і луги, а також їх розчини, іони важких металів, сполуки миш’яку і ртуті, вільний сірководень та вільні сульфід-іони, меркаптани, а також відновлені сірчані сполуки (сульфіти, тіосульфати, елементарна сірка), сірковуглець, ціановодень, ароматичні вуглеводні, органічні розчинники, летючі органічні сполуки (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, їх ізомери і алкіл похідні), хлорорганічні сполуки, 2, 4, 6-трихлорфенол, дихлорметан, дихлоретан, пентахлорфенол, поліхлорбіфеніли (сума ПХБ) і поліхлортерфеніли (сума ПХТ), тетрахлоретилен, трихлоретилен, триетиламін, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, чотирихлористий вуглець, бензопірен, етилбензол (фенілетан), діоксини, синтетичні поверхнево активні речовини, що не піддаються біологічному окисненню, біологічно неокиснювані барвники натурального, штучного і синтетичного походження, біологічно резистентні пестициди, осідаючі мінеральні включення гідравлічною крупністю більше 2 мм/с, спливаючі речовини (включення) гравітаційною крупністю більше 20 мм/с, волокнисті включення, в тому числі пряжа, ворс, волосся, шерсть, пероактивний хлор більше 5 мг/дм3, за винятком випадків введення на об’єкті водовідведення санітарного карантину, радіонукліди.

Додаток 2

ПЕРЕЛІК 
забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення

1. Речовини, що здатні утворювати в системі централізованого водовідведення вибухонебезпечні, токсичні та (або) горючі гази, органічні розчинники, горючі і вибухонебезпечні речовини (нафта, бензин, гас, ацетон тощо) в концентраціях, що перевищують максимально допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, дозволених до скидання в системи централізованого водовідведення, синтетичні і натуральні смоли, масла, лакофарбові матеріали та відходи, продукти і відходи нафтопереробки, органічного синтезу, мастильно-охолоджуючі рідини, вміст засобів і систем пожежогасіння (крім використання для гасіння загорянь).

2. Розчини кислот з pH < 5,0 і лугів з pH > 10,0.

3. Погано пахучі та інші леткі речовини в кількості, що призводить до забруднення атмосфери робочої зони в каналізаційних насосних станціях, в інших виробничих приміщеннях системи водовідведення виробника, на території очисних споруд, понад встановлені для атмосфери робочої зони гранично допустимі концентрації.

4. Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного вмісту в навколишньому середовищі, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі очищення стічних вод очисними спорудами виробника, що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами та (або) утворюють небезпечні речовини під час трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно- і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азоторганічні і сіркоорганічні речовини, біологічно жорсткі поверхнево активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більше ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію, що встановлена для цих речовин у воді водних об’єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно-епідеміологічними вимогами).

5. Концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станцій технічної водопідготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, концентровані розчини регенерації систем водопідготовки, концентрат, що утворюється під час роботи установок очищення води з використанням мембранних технологій (зокрема зворотного осмосу), хімічні реактиви та реагенти.

6. Будь-які тверді відходи боєнь та переробки м’яса, канига, цільна кров, відходи обробки шкіри, відходи тваринництва та птахівництва, включаючи фекалії.

7. Тверді побутові відходи, сміття, що збирається під час сухого прибирання приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований ґрунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, ґрунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент та інші в’яжучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів у побуті.

8. Волокнисті матеріали (натуральні, штучні або синтетичні волокна, в тому числі волосся, вовна), тара, пакувальні матеріали та їх елементи, металева стружка, тирса, окалина, синтетичні матеріали (полімерні плівки, гранули, пилоподібні частинки, стружка тощо).

9. Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів у разі концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмільова дробина.

10. Речовини з Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 06 лютого 2017 року № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 року за № 235/30103, які не увійшли до переліку речовин, що утворюються під час виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод, та переліку речовин, які не піддаються біологічній деструкції.

Додаток 3

ДОПУСТИМИЙ ВМІСТ 
важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися

як органічні добрива

| № з/п | Важкий метал | Орієнтовна ефективність видалення важкого металу на КОС, Кв | Максимально допустимий вміст важкого металу в осадах КОС, г/т сухої речовини |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стронцій | 0,14 | 300,0 |
| 2 | Свинець | 0,5 | 750,0 |
| 3 | Ртуть | 0,6 | 15,0 |
| 4 | Кадмій | 0,6 | 30,0 |
| 5 | Нікель | 0,5 | 200,0 |
| 6 | Хром (3+) | 0,5 | 750,0 |
| 7 | Марганець | - | 2000,0 |
| 8 | Цинк | 0,3 | 2500,0 |
| 9 | Мідь | 0,4 | 1500,0 |
| 10 | Кобальт | 0,5 | 100,0 |
| 11 | Залізо | 0,5 | 25000,0 |

Додаток 4

Форма дозволу на скидання стічних вод  в систему централізованого водовідведення м. Луцька

УКРАЇНА

Луцька міська рада Волинської області

Виконавчий комітет

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ”

_________________________________________________________________

Адреса: 43010, м. Луцьк, вул. Дубнівська, 26

Телефони: 28-40-00, факс 28-40-10, e-mail: info@vd.lutsk.ua

Р/р 260063654801 в ПАТ Банк інвестицій та заощаджень”, МФО 380281, ЗКПО 03339489

«____» ___________ 2018р.                                                                 № _____

ДОЗВІЛ

НА СКИДАННЯ СТІЧНИХ ВОД В СИСТЕМУ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ М. ЛУЦЬКА

Дозвіл виданий:

На термін до:

Підстава для видачі: Рішення виконавчого комітету Луцької міської ради

№____ від «____»  ___________ 2018р. „Про Правила приймання стічних вод в систему централізованого водовідведення м. Луцька на 2018–2022 роки”.

Головний інженер КП «Луцькводоканал»			            С. Б. Строк

Додаток 5

Форма акту відбору проб стічної води

АКТ № ______

відбору проб стічної води

"____" _____________20___ р.                                                                  м. Луцьк

Ми, що нижче підписалися, уповноважені представники КП  «Луцькводоканал»

__________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім`я по батькові представника)

та представники Споживача __________________________________________

(назва Споживача)

__________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім`я по батькові)

склали даний акт про те, що «____» __________20____ р.  о _____год ____хв.

з контрольного колодязя перед випуском в міський каналізаційний колектор відібрані проби стічних вод за адресою _________________________

Юридична адреса______________________________________________________

Відбір проб проведено згідно чинних нормативних документів:

Тип проби: контрольна, разова, пломбована; пробовідбірник: ручний, повірці не підлягає; посуд: маркований, придатний для відбирання і траспортування проби на визначення хімічних параметрів води

Номер проби і кількість води №____ 1,5 літра

Особливості умови відбору проби________________________________________

_____________________________________________________________________

Представника Споживача запрошують бути присутнім при проведенні аналізу стічної води в день відбору проби на ____год. у лабораторії КП «Луцькводоканал», очисні споруди. _________________

(підпис)

Були присутні при відборі:

| Представники КП «Луцькводоканал» _________________________________ (підпис, прізвище) _________________________________ (підпис, прізвище) | Представник Споживача _________________________________ (підпис, прізвище) Копію акта отримав ___________ |
| --- | --- |

Додаток 5а

Форма акту відбору проб стічної води

АКТ № ______

відбору проб стічної води

АВТОМИЙКА

"____" _____________20___ р.                                                                  м. Луцьк

Ми, що нижче підписалися, уповноважені представники КП  «Луцькводоканал»

__________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім`я по батькові представника)

та представники Споживача __________________________________________

(назва Споживача)

__________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім`я по батькові)

склали даний акт про те, що «____» __________20____ р.  о _____год ____хв.

з контрольного колодязя перед випуском в міський каналізаційний колектор відібрані проби стічних вод за адресою ________________________

Юридична адреса______________________________________________________

Відбір проб проведено згідно чинних нормативних документів:

Тип проби: контрольна, разова, пломбована; пробовідбірник: ручний, повірці не підлягає; посуд: маркований, придатний для відбирання і транспортування проби на визначення хімічних параметрів води

Номер проби і кількість води №____ 1,5 літра

_________ кількість працюючих боксів на час відбору проби

Особливості умови відбору проби________________________________________

_____________________________________________________________________

Представника Споживача запрошують бути присутнім при проведенні аналізу стічної води в день відбору проби на ____год. у лабораторії КП «Луцькводоканал», очисні споруди. _________________

(підпис)

Були присутні при відборі:

| Представники КП «Луцькводоканал» _________________________________ (підпис, прізвище) _________________________________ (підпис, прізвище) | Представник Споживача _________________________________ (підпис, прізвище) Копію акта отримав ___________ |
| --- | --- |

Додаток 5 б

ПРОТОКОЛ

дослідження якості стічних вод

Найменування Споживача:_________________________________________

Адреса:___________________________________________________________

Представник Споживача___________________________________________

Місце відбору проби:_______________________________________________

Дата відбору проби і проведення аналізу:_____________________________

__________________________________________________________________

Колір (опис)_______________________________________________________

Реакція середовища (рН)_____________

| № | Найменування показника | Фактична концентрація, мг/л | ДК, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Завислі речовини |  |  |
| 2 | БСК5 |  |  |
| 3 | ХСК |  |  |
| 4 | Хлориди |  |  |
| 5 | Сульфати |  |  |
| 6 | Мінералізація |  |  |
| 7 | Азот амонійний |  |  |
| 8 | Фосфати |  |  |
| 9 | Нітрити |  |  |
| 10 | Нітрати |  |  |
| 11 | Нафтопродукти |  |  |
| 12 | СПАР |  |  |
| 13 | Залізо (загальне) |  |  |
| 14 | Хром6+ |  |  |
| 15 | Цинк |  |  |
| 16 | Мідь |  |  |
| 17 | Нікель |  |  |
| 18 | Марганець |  |  |

Висновки _________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Начальник хіміко-бактеоріологічної

лабораторії                                                           ________________

Додаток 6

ВИМОГИ

до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення, для безпечного їх відведення та очищення на КОС

| № | Показники якості стічних вод | Одиниця виміру | Максимально допустиме значення показника та (або) концентрація в пробі стічних вод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реакція середовища (pH) | од. | 6,5 - 9,0 |
| 2 | Температура | °C | +40 |
| 3 | БСК5 | мг/дм-3 | 263* |
| 4 | ХСК | мг/дм-3 | 500,0 |
| 5 | Співвідношення ХСК:БСК5 | - | < 2,5 |
| 6 | Завислі речовини та речовини, що спливають | мг/дм-3 | 300,0 |
| 7 | Азот (сума азоту органічного та амонійного) | мг/дм-3 | 50,0 |
| 8 | Фосфати | мг/дм-3 | 15,3* |
| 9 | Нафта та нафтопродукти | мг/дм-3 | 10,0 |
| 10 | Жири рослинні та тваринні | мг/дм-3 | 50,0 |
| 11 | Хлориди (Cl-) | мг/дм-3 | 350,0** |
| 12 | Сульфати (SO4-2-) | мг/дм-3 | 400,0** |
| 13 | Сульфіди | мг/дм-3 | 1,5 |
| 14 | СПАР аніонні | мг/дм-3 | 10,0 |
| 15 | Феноли | мг/дм-3 | 0,25 |
| 16 | Залізо (Fe) | мг/дм-3 | 3,0 |

__________ 
* Перерахунок згідно вказівок першого заступника головного державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища

**Ці показники зростають відповідно до вмісту зазначених солей у воді місцевого водопроводу.

Додаток 7

ДОПУСТИМІ ВЕЛИЧИНИ 
показників якості стічних вод та ефективність видалення забруднень на спорудах біологічного очищення

| № з/п | Найменування речовини | ГДК забруднень у стічних водах, що надходять на споруди біологічного очищення (г/м-3) | Орієнтовна ефективність видалення забруднень на спорудах біологічного очищення (у частках одиниці) | Лімітуюча ознака шкідливості | Клас небезпеки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Азот амонійний | 30 | 0,2-0,6 |  | 3 |
| 2 | Акрилова кислота | - | 0,8 | с-т | - |
| 3 | Акрилонітрил | 150 | - | - | - |
| 4 | Алкіларилсульфонати | 20 | 0,8 | орг | 3 |
| 5 | Алкілбензолсульфонати | 20 | 0,8 | орг | 4 |
| 6 | Аміни С7-С9 | 1 | - | орг | 3 |
| 7 | Аміни С10-С15 | 1 | - | орг | 4 |
| 8 | Аміни С16-С20 | 1 | - | орг | 4 |
| 9 | Алюміній | 5 | 0,9 | с-т | 2 |
| 10 | Арсен | 0,1 | 0,5 | с-т | 2 |
| 11 | Ацетальдегід | 20 | 0,95 | орг | 4 |
| 12 | Ацетон | 40 | 0,95 | заг | 3 |
| 13 | Барій | 10 | 0,95 | с-т | 2 |
| 14 | Бензин | 100 | - | орг | 3 |
| 15 | Бензойна кислота | 15 | 0,60 | заг | 4 |
| 16 | Бензол | 100 | - | с-т | 2 |
| 17 | Бензопірен | 20 | 0,9 | с-т | 1 |
| 18 | Бутилацетат | 1 | - | заг | 1 |
| 19 | Бутилакрелат | - | 0,8 | орг | 4 |
| 20 | Бутиловий спирт нормальний | 10 | 0,35 | с-т | 2 |
| 21 | Вінілацетат | 100 | 0,2 | с-т | 2 |
| 22 | Вирівнювач А | 20 | 0,3 | орг | 4 |
| 23 | Гідразингідрат | 0,1 | - | с-т | 2 |
| 24 | Гідрохінон | 15 | 0,2 | орг | 4 |
| 25 | Гліказин | 30 | 0,45 | - | - |
| 26 | Гліцерин | 90 | - | заг | 4 |
| 27 | Дибутилфталат | 0,2 | - | заг | 3 |
| 28 | Диметилфенілкарбинол | 1 | 0,8 | с-т | 2 |
| Продовження табл. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | Дибутилацетамід | 15 | 0,98 | с-т | 3 |
| 30 | Діетаноламід | 100 | - | с-т | 2 |
| 31 | Діетаноламін | 1 | - | орг | 4 |
| 32 | Діетиламін солянокислий | 10 | 0,4 | орг | 4 |
| 33 | Діетиленгліколь | - | - | с-т | 3 |
| 34 | Залізо (загальне) | 2,5 | 0,5 | орг | 3 |
| 35 | Жири рослинні і тваринні-1 | 20 | 0,7 | - | - |
| 36 | Закріплювач ДЦМ | 5 | 0,5 | - | - |
| 37 | Закріплювач ДЦУ | 5 | - | - | - |
| 38 | Закріплювач У-2 | 20 | 0,7 | - | - |
| 39 | Ізобутиловий спирт | 100 | 0,8 | с-т | 2 |
| 40 | Кадмій | 0,01 | 0,6 | с-т | 2 |
| 41 | Капролактам | 25 | - | заг | 4 |
| 42 | Карбоксиметилцелюлоза | за БСК | - | заг | 3 |
| 43 | Кобальт | 1 | 0,5 | с-т | 2 |
| 44 | Ксилол | 1 | - | орг | 3 |
| 45 | Барвники сірчисті | 25 | - | орг | 4 |
| 46 | Барвники синтетичні (кислотні) | 25 | - | орг | 4 |
| 47 | Крезоли | 100 | 0,4 | с-т | 2 |
| 48 | Кротоновий альдегід | 6 | - | с-т | 3 |
| 49 | Латекс ЛМФ | 10 | - | орг | 4 |
| 50 | Лудигол | 100 | 0,7 | орг | 4 |
| 51 | Малеїнова кислота | 60 | - | орг | 4 |
| 52 | Марганець | 30 | - | орг | 3 |
| 53 | Масляна кислота | 500 | 0,1 | заг | 4 |
| 54 | Мідь | 0,5 | 0,4 | орг | 3 |
| 55 | Метазин | 10 | 0,4 | орг | 3 |
| 56 | Метанол | 30 | 0,95 | с-т | 2 |
| 57 | Метилметакрилат | 500 | 0,8 | с-т | 2 |
| 58 | Метилстирол | 1 | - | орг | 3 |
| 59 | Метилетилкетон | 50 | 0,8 | орг | 3 |
| 60 | Моноетаноламін | 5 | 0,6 | с-т | 2 |
| 61 | Молібден | - | 0,4 | с-т | 2 |
| 62 | Нафта та нафтопродукти-2 | 10 | 0,85 | орг | 4 |
| 63 | Нікель | 0,5 | 0,5 | с-т | 3 |
| 64 | Нітрати (за NO3) | 45 | - | с-т | 3 |
| 65 | Нітрити | 3,3 | - | с-т | 2 |
| 66 | Олово | 10 | - | - | - |
| Продовження табл. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 67 | Поліакриламід | 40 | 0,05 | с-т | 2 |
| 68 | Полівініловий спирт | 20 | - | орг | 4 |
| 69 | Полівінілацетатна емульсія | 10 | 0,23 | - | - |
| 70 | Пропіловий спирт | 12 | - | заг | 4 |
| 71 | Резорцин | 12 | 0,95 | заг | 4 |
| 72 | Ртуть | 0,005 | 0,6 | с-т | 1 |
| 73 | Свинець | 0,1 | 0,5 | с-т | 2 |
| 74 | Селен | 10 | 0,5 | с-т | 2 |
| 75 | Сечовина | за БСК | - | заг | 4 |
| 76 | Сірководень | 1 | - | заг | 3 |
| 77 | Сірковуглець | 1 | - | орг | 4 |
| 78 | Синтетичні поверхнево активні речовини (СПАР) аніонні-3 | 20 | 0,8 | орг | 4 |
| 79 | СПАР неіоногенні-3 | 25 | 0,8 | орг | 4 |
| 80 | Стирол | 10 | 0,6 | орг | 3 |
| 81 | Стронцій | 26 | 0,14 | с-т | 2 |
| 82 | Сульфіди | 1 | - | заг | 3 |
| 83 | Тіосечовина | 10 | 0,5 | с-т | 2 |
| 84 | Титан | 0,1 | - | заг | 3 |
| 85 | Толуол | 15 | 0,6 | орг | 4 |
| 86 | Трилон Б | 20 | 0,4 | с-т | 2 |
| 87 | Трикрезолфосфат | 40 | 0,4 | с-т | 2 |
| 88 | Триетаноламін | 5 | 0,47 | орг | 4 |
| 89 | Оцтова кислота | 45 | 0,95 | заг | 4 |
| 90 | Оцтово-етиловий ефір | 13 | - | орг | 4 |
| 91 | Фенол | 10 | 0,95 | орг | 4 |
| 92 | Формальдегід | 100 | 0,8 | с-т | 2 |
| 93 | Фосфати | 10 | - | заг | 4 |
| 94 | Фталева кислота | 0,5 | - | заг | 3 |
| 95 | Хром (тривалентний) | 2,5 | 0,5 | с-т | 3 |
| 96 | Хром (шестивалентний) | 0,1 | 0,5 | с-т | 3 |
| 97 | Ціаніди | 1,5 | 0,7 | с-т | 2 |
| 98 | Цинк | 1 | 0,3 | заг | 3 |
| 99 | Етанол | 14 | - | - | - |
| 100 | Етиленгліколь | 1000 | 0,8 | с-т | 3 |
| 101 | Етилхлоргідрин | 5 | - | с-т | 1 |
| Речовини, які не піддаються біологічній деструкції-4 |  |  |  |  |  |
| 102 | Анізол | - | - | с-т | 3 |
| Продовження табл. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 103 | Ацетофенон | - | - | с-т | 3 |
| 104 | Гексахлорбензол | - | - | с-т | 3 |
| 105 | Гексаген | - | - | с-т | 2 |
| 106 | Гексахлоран | - | - | орг | 4 |
| 107 | Гексаметилендіамін | - | - | с-т | 2 |
| 108 | 2,3-дихлор-1,4-нафтохінон | - | - | с-т | 3 |
| 109 | Диметилдихлорвініл- фосфат | - | - | орг | 3 |
| 110 | ДДТ (технічний) | - | - | с-т | 2 |
| 111 | Діетиланілін | - | - | орг | 3 |
| 112 | Діетилртуть | - | - | с-т | 1 |
| 113 | Діетиловий ефір малеїнової кислоти | - | - | с-т | 2 |
| 114 | Дихлоранілін | - | - | орг | 4 |
| 115 | Дихлорбензол | - | - | орг | 3 |
| 116 | Дихлоргідрин | - | - | орг | 4 |
| 117 | Дихлоретан | - | - | с-т | 2 |
| 118 | Діетилдитіофосфорна кислота | - | - | орг | 3 |
| 119 | Діетиловий ефір | - | - | орг | 4 |
| 120 | Ізопропіламін | - | - | с-т | 3 |
| 121 | Ізопрен | - | - | орг | 4 |
| 122 | Карбофос | - | - | орг | 4 |
| 123 | Меркаптодіетиламін | - | - | орг | 4 |
| 124 | Метафос | - | - | орг | 4 |
| 125 | Метилнітрофос | - | - | орг | 3 |
| 126 | Натрій-5 | 200 | - | с-т | 2 |
| 127 | Нітробензол | - | - | с-т | 3 |
| 128 | Нітрохлорбензол | - | - | с-т | 3 |
| 129 | Пентаеритрит | - | - | с-т | 2 |
| 130 | Петролатум | - | - | с-т | 3 |
| 131 | Пікринова кислота | - | - | орг | 3 |
| 132 | Пірогалол | - | - | орг | 3 |
| 133 | Поліхлорпінен | - | - | с-т | 2 |
| 134 | Поліетиленімін | - | - | с-т | 2 |
| 135 | Пропіл бензол | - | - | орг | 3 |
| 136 | Сульфати-5 | 500 | - | орг | 4 |
| 137 | Тетрахлорбензол | - | - | с-т | 2 |
| 138 | Тетраетилсвинець | - | - | с-т | 1 |
| Продовження табл. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 139 | Трифторхлорпропан | - | - | с-т | 2 |
| 140 | Триетиламін | - | - | с-т | 2 |
| 141 | Тетрахлоргептан | - | - | орг | 4 |
| 142 | Тетрахлорнонан | - | - | орг | 4 |
| 143 | Тетрахлорпентан | - | - | орг | 4 |
| 144 | Тетрахлорпропан | - | - | орг | 4 |
| 145 | Тетрахлорундекан | - | - | орг | 4 |
| 146 | Тетрахлоретан | - | - | орг | 4 |
| 147 | Тіофен | - | - | орг | 3 |
| 148 | Тіофос | - | - | орг | 4 |
| 149 | Трибутилфосфат | - | - | орг | 4 |
| 150 | Трихлорбензол | - | - | орг | 3 |
| 151 | Фенілендіамін (n) | - | - | с-т | 3 |
| 152 | Фозалон | - | - | орг | 4 |
| 153 | Фосфамід | - | - | орг | 4 |
| 154 | Фурфурол | - | - | орг | 4 |
| 155 | Хлориди 5 | 350 | - | орг | 4 |
| 156 | Хлорбензол | - | - | с-т | 3 |
| 157 | Хлоропрен | - | - | с-т | 2 |
| 158 | Циклогексан | - | - | с-т | 2 |
| 159 | Циклогексанол | - | - | с-т | 2 |
| 160 | Циклогексаноксин | - | - | с-т | 2 |
| 161 | Циклогексан | - | - | с-т | 2 |
| 162 | Чотирихлористий вуглець | - | - | с-т | 2 |
| 163 | Етилбензол | - | - | орг | 4 |

1 Вміст жирів у стічних водах, які надходять на біофільтри, допускають не більше 10 г/м-3. 
-2 Нафтопродукти - малополярні та неполярні речовини, які розчиняються у гексані. Вміст нафти та нафтопродуктів у стічних водах, які надходять на біофільтри, допускають не більше 5 г/м-3. 
-3 За наявності у стічних водах суміші аніонних та неіоногенних ПАР їх загальна концентрація на спорудах біологічного очищення не повинна перевищувати 20 г/м-3. 
-4 Для речовин, які не піддаються біологічній деструкції, гранична концентрація в стічних водах, що надходять до споруд біологічного очищення, не повинна перевищувати її ГДК у воді водного об'єкта, що використовується для господарсько-питного водопостачання чи рибогосподарських потреб. 
-5 Вміст цих речовин у воді, яка надходить на очисні споруди, зростає відповідно до їх вмісту у воді місцевого водопроводу.

| __________ Примітки | 1. Скорочення, використані у цьому додатку: ГДК - гранично допустима концентрація; с-т - санітарно-токсикологічна; орг - органолептична; заг - загальносанітарна; 2. Риска (-) означає, що дані в нормативних документах щодо цієї речовини відсутні. |
| --- | --- |